中国铁塔股份有限公司磷酸铁锂 BMS

与换电柜上位机 485 串口通讯协议

V5.7

2026年03月 23日

版本记录：

| 版本 | 修改内容 | 日期 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 初版 | 2019.4.29 |
| V2.0 | 优化内容 | 2020.3.16 |
| V3.0 | 1. 增加#41-46 寄存器定义，为 BMS 主动申请充电电压、电流等信息。 2. 增加#32 寄存器定义，定义为 BMS MOS 管状态。 3. 增加换电柜读取快充和慢充充电信息逻辑说明 4. 增加换电柜下发 BMS 查询指令后，BMS 回复换电柜的时间间隔。 | 2021.12.30 |
| V4.0 | 1. 增加电池 SOC/SOH 标定请求（寄存器#47-48） 2. 增加电池版本信息（寄存器#40） 3. 增加#2000~2008，电池运营状态及秘钥写入 | 2023.06.02 |
| V5.0 | 1． 开关量表增加#60~90 上报电池均衡状态和新增的 BMS 保护 2． SOC/SOH 标定请求标志寄存器改为#51-52 3． 增加寄存器#61-62 上传电池状态和 BMS 控制状态信息 4． 电池运营状态及秘钥修改至寄存器#70-79 5． 增加寄存器#101，定义为 BMS 深度休眠指令 | 2023.08.18 |
| V5.1 | 1. 寄存器#32 增加预放 mos 管状态 2. 寄存器#51 增加容量放电校准、容量充电校准、解除容量校准信息 | 2023.10.28 |
| V5.2 | - 新增加#53寄存器-485协议版本号 - 新增加#54和#55寄存器-BMS软件版本 - 新增加#56和#57寄存器-BMS硬件版本 - 新增加#58寄存器-BMS支持的功能 - 新增换电柜升级BMS功能，协议详见协议升级协议附件 - 新增BMS厂家代码对应表 - 新增加#33寄存器-SOC/SOH标定次数 | 2024.6.25 |
| V5.3 | - 修改升级中BMS回复数据长度及内容； - 2. 优化了升级示例中的相关说明 | 2024.11.11 |
| V5.4 | - 增加开关量#91-热失控告警 - 增加开关量#92-电量低保护 - 增加开关量#93-主动均衡模块异常 - 增加开关量#94-加热膜功能异常 - #71~#78秘钥要求使用0X10功能码，一次性写入 - # 54和#55寄存器-BMS软件版本和#56和#57寄存器-BMS硬件版本说明调整； - 调整升级文件名和升级说明 - 增加寄存器#30-电池循环次数 | 2025.05.12 |
| V5.5 | - 增加开关信号量#95-充电器故障 | 2025.07.11 |
| V5.6 | - 增加开关信号量#96~#105-21至30过充电压保护 - 增加开关信号量#106~#115-21至30过放电压保护 - 增加开关信号量#116~#125-21至30均衡开关 - 增加寄存器#80~#89-21至30电芯电压 | 2026.01.27 |
| V5.7 | - 增加寄存器#90~#91-充放电口温度 | 2026.02.05 |

目录

1.	电池保护板通讯参数	5

2.	MODBUS 通讯点表	6

2.1.	开关量表	6

2.2.	寄存器表	12

2.3.	报文示例	18

3.	MODBUS 通讯规约	24

3.1.	数据传送	24

3.2.	数据格式	24

3.2.1.	装置地址	24

3.2.2.	功能码	25

3.2.3.	装置对主站的正确和错误命令的回应	26

3.2.4.	数据区	27

3.3.	功能码详细说明	28

3.3.1.	功能码 01：读开关 (遥信)	28

3.3.2.	功能码 03：读寄存器 (遥测)	30

3.3.3.	功能码 05：写单路开关 (遥控)	33

3.3.4.	功能码 06：写单个寄存器 (遥调)	34

3.3.5.	功能码 0F：写多路开关 (对多路开关同时进行遥控)	35

3.3.6.	功能码 10：写多个寄存器 (对多个寄存器同时进行遥调)	37

3.4.	CRC16 计算方法	39

3.4.1.	算法说明	39

3.4.2.	MODBUS CRC 校验码的 C 语言源程序	39

1. 电池保护板通讯参数

	通讯采用 485 口，1 位起始位 8 位数据位，无校验，1 位停止位，波特率 9600

	MODBUS 装置地址固定为 1，每个保护板单独 485 口通讯，不采用总线方式

	协议里面只使用读取开关 (功能码 01) 和读取寄存器 (功能码 03)，其他功能码不使用

	寄存器 1000 开始是设备 ID，采用保护板后台设备 ID，只读，不可修改

	查询步骤：1.  查询设备 ID，2.  查询模拟量，3. 查询开关量

	换电柜向 BMS 下发查询指令后，电池的应答时间要大于 2mS 且小于 100mS；

41#-43#寄存器表示 BMS 常规充电信息，44#-46#寄存器表示 BMS 快速充电信息。换电 柜读取电池 BMS 申请充电信息时，将 41#-43#与 44#-46#独立成两条指令，不能采用连 续读取 41#-46#寄存器的方式，也不能将读取电池 BMS 充电信息和命令合并到读取模 拟量命令中。

	当换电柜读取 41#-43#寄存器时，电池 BMS 回复常规充电信息，当换电柜读取 44#-46#

寄存器时，电池 BMS 回复快速充电信息。

		当电池充满后，若换电柜继续读取 41#-43#寄存器或 44#-46#寄存器，则 BMS 回复充电 电压为 0V，充电电流为 0A，43#或 46#寄存器内容为 0x00AA。

	43#或 46#寄存器内容为 0x0055 表示允许充电，换电柜按照 BMS 申请的充电电流和充 电电压输出。43#或 46#寄存器内容为 0x00AA 表示不允许充电。

存量 1.0 和 2.0 电池，协议未有主动申请充电信息的字节，换电柜查询电池充电电流信 息时，若 43#或 46#寄存器内容为其他内容（既不为 0x00AA 或 0x0055），则换电柜自 主控制充电过程。

	电池入柜后，换电柜通过写#70 寄存器将电池运营状态设置为“柜内状态”。

	用户取电，在开仓前换电柜通过写#71~#78  寄存器写入电池状态及新秘钥，将电池运营 状态设置为“柜外状态”。

	协议增加写单个寄存器（功能码 06）写多个寄存器（功能码 10）。

 	协议需兼容存量 1.0、2.0、3.0 、4.0电池，开关量和寄存器需分段读取，开关量分段（#0~#  51）（#60~#90）（#90~#95）（#96~#125）；寄存器分段（#0~#29）（#32）（#40）（#41~#46）（#51~#52）（#61~#62）（#80~#89）（#1000~#1013）

- MODBUS 通讯点表

2.1. 开关量表

按照 30 个电芯定的数据表，如果电芯不足 30 个，数据用 0 补充

| MODBUS 地址(开关) | 内容 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. | 保留位 | 默认值为 0 |  |
| 1. | 电芯压差过大保护 | 0 表示无保护 1 表示压差过大保护 |  |
| 2. | 充电过流保护 | 0 表示无保护 1 表示充电过流保护 |  |
| 3. | 放电过流保护 | 0 表示无保护 1 表示放电过流保护 |  |
| 4. | 负载短路保护 | 0 表示无保护 1 表示短路保护 |  |
| 5. | 充电电芯高温保护 | 0 表示无保护 1 表示充电高温保护 |  |
| 6. | 放电电芯高温保护 | 0 表示无保护 1 表示放电高温保护 |  |
| 7. | 充电电芯低温保护 | 0 表示无保护 1 表示充电低温保护 |  |
| 8. | 放电电芯低温保护 | 0 表示无保护 1 表示放电低温保护 |  |
| 9. | 充电 MOS 损坏 （MOS 异常） | 0 表示无保护 1 表示充电 MOS 损坏 |  |
| 10. | 放电 MOS 损坏 （MOS 异常） | 0 表示无保护 1 表示放电 MOS 损坏 |  |
| 11. | 内部通讯异常 （BMS 状态异常） | 0 表示无保护 1 表示异常 | 模拟前端通信异常 |

| 12. | 过充电压保护 1 | 0 表示无保护 1 表示过充电压保护 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 13. | 过充电压保护 2 | 0 表示无保护 1 表示过充电压保护 |  |
| 14. | 过充电压保护 3 | 0 表示无保护 1 表示过充电压保护 |  |
| 15. | 过充电压保护 4 | 0 表示无保护 1 表示过充电压保护 |  |
| 16. | 过充电压保护 5 | 0 表示无保护 1 表示过充电压保护 |  |
| 17. | 过充电压保护 6 | 0 表示无保护 1 表示过充电压保护 |  |
| 18. | 过充电压保护 7 | 0 表示无保护 1 表示过充电压保护 |  |
| 19. | 过充电压保护 8 | 0 表示无保护 1 表示过充电压保护 |  |
| 20. | 过充电压保护 9 | 0 表示无保护 1 表示过充电压保护 |  |
| 21. | 过充电压保护 10 | 0 表示无保护 1 表示过充电压保护 |  |
| 22. | 过充电压保护 11 | 0 表示无保护 1 表示过充电压保护 |  |
| 23. | 过充电压保护 12 | 0 表示无保护 1 表示过充电压保护 |  |
| 24. | 过充电压保护 13 | 0 表示无保护 1 表示过充电压保护 |  |
| 25. | 过充电压保护 14 | 0 表示无保护 1 表示过充电压保护 |  |
| 26. | 过充电压保护 15 | 0 表示无保护 1 表示过充电压保护 |  |

| 27. | 过充电压保护 16 | 0 表示无保护 1 表示过充电压保护 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 28. | 过充电压保护 17 | 0 表示无保护 1 表示过充电压保护 |  |
| 29. | 过充电压保护 18 | 0 表示无保护 1 表示过充电压保护 |  |
| 30. | 过充电压保护 19 | 0 表示无保护 1 表示过充电压保护 |  |
| 31. | 过充电压保护 20 | 0 表示无保护 1 表示过充电压保护 |  |
| 32. | 过放电压保护 1 | 0 表示无保护 1 表示过放电压保护 |  |
| 33. | 过放电压保护 2 | 0 表示无保护 1 表示过放电压保护 |  |
| 34. | 过放电压保护 3 | 0 表示无保护 1 表示过放电压保护 |  |
| 35. | 过放电压保护 4 | 0 表示无保护 1 表示过放电压保护 |  |
| 36. | 过放电压保护 5 | 0 表示无保护 1 表示过放电压保护 |  |
| 37. | 过放电压保护 6 | 0 表示无保护 1 表示过放电压保护 |  |
| 38. | 过放电压保护 7 | 0 表示无保护 1 表示过放电压保护 |  |
| 39. | 过放电压保护 8 | 0 表示无保护 1 表示过放电压保护 |  |
| 40. | 过放电压保护 9 | 0 表示无保护 1 表示过放电压保护 |  |
| 41. | 过放电压保护 10 | 0 表示无保护 1 表示过放电压保护 |  |

| 42. | 过放电压保护 11 | 0 表示无保护 1 表示过放电压保护 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 43. | 过放电压保护 12 | 0 表示无保护 1 表示过放电压保护 |  |
| 44. | 过放电压保护 13 | 0 表示无保护 1 表示过放电压保护 |  |
| 45. | 过放电压保护 14 | 0 表示无保护 1 表示过放电压保护 |  |
| 46. | 过放电压保护 15 | 0 表示无保护 1 表示过放电压保护 |  |
| 47. | 过放电压保护 16 | 0 表示无保护 1 表示过放电压保护 |  |
| 48. | 过放电压保护 17 | 0 表示无保护 1 表示过放电压保护 |  |
| 49. | 过放电压保护 18 | 0 表示无保护 1 表示过放电压保护 |  |
| 50. | 过放电压保护 19 | 0 表示无保护 1 表示过放电压保护 |  |
| 51. | 过放电压保护 20 | 0 表示无保护 1 表示过放电压保护 |  |
| 52. | 保留 |  |  |
| 53. |  |  |  |
| 54. |  |  |  |
| 55. |  |  |  |
| 60 | 单体 1 均衡开关 | 0 表示无均衡 1 表示均衡开启 |  |
| 61 | 单体 2 均衡开关 | 0 表示无均衡 1 表示均衡开启 |  |
| 62 | 单体 3 均衡开关 | 0 表示无均衡 1 表示均衡开启 |  |

| 63 | 单体 4 均衡开关 | 0 表示无均衡 1 表示均衡开启 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 64 | 单体 5 均衡开关 | 0 表示无均衡 1 表示均衡开启 |  |
| 65 | 单体 6 均衡开关 | 0 表示无均衡 1 表示均衡开启 |  |
| 66 | 单体 7 均衡开关 | 0 表示无均衡 1 表示均衡开启 |  |
| 67 | 单体 8 均衡开关 | 0 表示无均衡 1 表示均衡开启 |  |
| 68 | 单体 9 均衡开关 | 0 表示无均衡 1 表示均衡开启 |  |
| 69 | 单体 10 均衡开关 | 0 表示无均衡 1 表示均衡开启 |  |
| 70 | 单体 11 均衡开关 | 0 表示无均衡 1 表示均衡开启 |  |
| 71 | 单体 12 均衡开关 | 0 表示无均衡 1 表示均衡开启 |  |
| 72 | 单体 13 均衡开关 | 0 表示无均衡 1 表示均衡开启 |  |
| 73 | 单体 14 均衡开关 | 0 表示无均衡 1 表示均衡开启 |  |
| 74 | 单体 15 均衡开关 | 0 表示无均衡 1 表示均衡开启 |  |
| 75 | 单体 16 均衡开关 | 0 表示无均衡 1 表示均衡开启 |  |
| 76 | 单体 17 均衡开关 | 0 表示无均衡 1 表示均衡开启 |  |
| 77 | 单体 18 均衡开关 | 0 表示无均衡 1 表示均衡开启 |  |

| 78 | 单体 19 均衡开关 | 0 表示无均衡 1 表示均衡开启 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 79 | 单体 20 均衡开关 | 0 表示无均衡 1 表示均衡开启 |  |
| 80 | 总电压过压保护 | 0 表示无保护 1 表示总电压过压保护 |  |
| 81 | 总电压欠压保护 | 0 表示无保护 1 表示总电压欠压保护 |  |
| 82 | 超高温保护 | 0 表示无保护 1 表示超高温保护 |  |
| 83 | MOS 高温保护 | 0 表示无保护 1 表示 MOS 高温保护 |  |
| 84 | 环境低温保护 | 0 表示无保护 1 表示环境低温保护 |  |
| 85 | 环境高温保护 | 0 表示无保护 1 表示环境高温保护 |  |
| 86 | 电芯失效保护 | 0 表示无保护 1 表示电芯失效保护 |  |
| 87 | 放电限流告警 | 0 表示无告警 1 表示放电限流告警 |  |
| 88 | GSM 信号异常 | 0 表示无告警 1 表示 GSM 信号异常告警 |  |
| 89 | GPS 信号异常 | 0 表示无告警 1 表示 GPS 信号异常告警 |  |
| 90 | 电池丢失告警 | 0 表示无告警 1 表示电池丢失告警 |  |
| 91 | 热失控告警 | 0 表示无告警 1 表示电池热失控告警 1 表示电池丢失告警 |  |
| 92 | 电量低保护 | 0 表示无保护 1 表示电量低保护 |  |
| 93 | 主动均衡模块异常 | 0 表示无异常 1 表示主动均衡模块异常 |  |
| 94 | 加热膜功能异常 | 0 表示无异常 1 表示加热膜功能异常 |  |
| 95 | 充电器故障 | 0 表示无异常 1 表示充电器故障 |  |
| 96 | 过充电压保护 21 | 0 表示无保护 1 表示过充电压保护 |  |
| 97 | 过充电压保护 22 | 0 表示无保护 1 表示过充电压保护 |  |
| 98 | 过充电压保护 23 | 0 表示无保护 1 表示过充电压保护 |  |
| 99 | 过充电压保护 24 | 0 表示无保护 1 表示过充电压保护 |  |
| 100 | 过充电压保护 25 | 0 表示无保护 1 表示过充电压保护 |  |
| 101 | 过充电压保护 26 | 0 表示无保护 1 表示过充电压保护 |  |
| 102 | 过充电压保护 27 | 0 表示无保护 1 表示过充电压保护 |  |
| 103 | 过充电压保护 28 | 0 表示无保护 1 表示过充电压保护 |  |
| 104 | 过充电压保护 29 | 0 表示无保护 1 表示过充电压保护 |  |
| 105 | 过充电压保护 30 | 0 表示无保护 1 表示过充电压保护 |  |
| 106 | 过放电压保护 21 | 0 表示无保护 1 表示过放电压保护 |  |
| 107 | 过放电压保护 22 | 0 表示无保护 1 表示过放电压保护 |  |
| 108 | 过放电压保护 23 | 0 表示无保护 1 表示过放电压保护 |  |
| 109 | 过放电压保护 24 | 0 表示无保护 1 表示过放电压保护 |  |
| 110 | 过放电压保护 25 | 0 表示无保护 1 表示过放电压保护 |  |
| 111 | 过放电压保护 26 | 0 表示无保护 1 表示过放电压保护 |  |
| 112 | 过放电压保护 27 | 0 表示无保护 1 表示过放电压保护 |  |
| 113 | 过放电压保护 28 | 0 表示无保护 1 表示过放电压保护 |  |
| 114 | 过放电压保护 29 | 0 表示无保护 1 表示过放电压保护 |  |
| 115 | 过放电压保护 30 | 0 表示无保护 1 表示过放电压保护 |  |
| 116 | 单体 21 均衡开关 | 0 表示无均衡 1 表示均衡开启 |  |
| 117 | 单体 22 均衡开关 | 0 表示无均衡 1 表示均衡开启 |  |
| 118 | 单体 23 均衡开关 | 0 表示无均衡 1 表示均衡开启 |  |
| 119 | 单体 24 均衡开关 | 0 表示无均衡 1 表示均衡开启 |  |
| 120 | 单体 25 均衡开关 | 0 表示无均衡 1 表示均衡开启 |  |
| 121 | 单体 26 均衡开关 | 0 表示无均衡 1 表示均衡开启 |  |
| 122 | 单体 27 均衡开关 | 0 表示无均衡 1 表示均衡开启 |  |
| 123 | 单体 28 均衡开关 | 0 表示无均衡 1 表示均衡开启 |  |
| 124 | 单体 29 均衡开关 | 0 表示无均衡 1 表示均衡开启 |  |
| 125 | 单体30均衡开关 | 0 表示无均衡 1 表示均衡开启 |  |

2.2. 寄存器表

按照 30个电芯定的数据表，如果电芯不足30个，数据用 0 补充

| MODBUS 地址 (寄存器) | 内容 | 系数 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. | 电池包实际总电压 | 0.01 | V |  |
| 1. | 电芯数量，30、24、20、16 或其 他数值 | 1 |  |  |
| 2. | 电量 SOC (0 ~ 100%) | 1 | % |  |
| 3. | 剩余容量 (可能会少于 设计容量) | 0.01 | Ah |  |
| 4. | SOH (0 ~ 100%) | 1 | % |  |
| 5. | 充电电流 | 0.01 | A |  |
| 6. | 环境温度 | 1 | °C |  |
| 7. | 电芯最低温度 | 1 | °C |  |
| 8. | 板卡温度（MOS 管温度） | 1 | °C |  |
| 9. | 电芯 1 电压 | 0.001 | V |  |
| 10. | 电芯 2 电压 | 0.001 | V |  |
| 11. | 电芯 3 电压 | 0.001 | V |  |
| 12. | 电芯 4 电压 | 0.001 | V |  |
| 13. | 电芯 5 电压 | 0.001 | V |  |
| 14. | 电芯 6 电压 | 0.001 | V |  |
| 15. | 电芯 7 电压 | 0.001 | V |  |
| 16. | 电芯 8 电压 | 0.001 | V |  |
| 17. | 电芯 9 电压 | 0.001 | V |  |
| 18. | 电芯 10 电压 | 0.001 | V |  |
| 19. | 电芯 11 电压 | 0.001 | V |  |
| 20. | 电芯 12 电压 | 0.001 | V |  |
| 21. | 电芯 13 电压 | 0.001 | V |  |

| 22. | 电芯 14 电压 | 0.001 | V |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23. | 电芯 15 电压 | 0.001 | V |  |
| 24. | 电芯 16 电压 | 0.001 | V |  |
| 25. | 电芯 17 电压 | 0.001 | V |  |
| 26. | 电芯 18 电压 | 0.001 | V |  |
| 27. | 电芯 19 电压 | 0.001 | V |  |
| 28. | 电芯 20 电压 | 0.001 | V |  |
| 29. | 电芯最高温度 | 1 | °C |  |
| 30. | 电池循环次数 | 1 | 次 |  |
| 31. | 保留 |  |  |  |
| 32. | MOS 状态 |  |  | Bit2: 预放 MOS 管状态 Bit1: 放电 MOS 管状态 Bit0: 充电 MOS 管状态 0:MOS 管断开状态 1:MOS 管闭合状态 |
| 33． | SOC/SOH标定次数 |  |  | 此寄存器有效值0~65534 |
| 40. | 电池版本 | 1~N |  | 此寄存器值若大于 20 建议认为 无效，避免 1.0/2.0/3.0 电池入柜 后读取到错误值 |
| 41 | 充电电流请求值 | 0.01 | A | 若#43 寄存器为 0x0055，则充 电器根据此寄存器数值进行输 出。若#43 寄存器为其他值， 则对该寄存器数值不做判断， 按照充电器原有逻辑进行输 出。 |

| 42 | 充电电压请求值 | 0.01V |  | 若#43 寄存器为 0x0055，则 充电器根据此寄存器数值 进 行输出电压。若#43 寄存 器为 其他值，则对该寄存 器数值不 做判断，按照充 电器原有逻辑 进行输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | BMS 充电标志位 |  |  | 0x0055=允许充电，0x00AA=禁 止充电，若为其他值，则仍为 可以充电（兼容原来协议）例子：#43 寄存器不为 0x00AA，也不为 0x0055， 则充电器按照原有充电逻 辑进行充电，#43 寄存器为 0x0055，则充电器输出电流为#41，电压为#42 寄存器数值。#43 寄存器为 0x00AA，则充电 器停止输出 |
| 44 | 快充充电电流请求值 | 0.01 | A | 若#46 寄存器为 0x0055，则充 电器根据此寄存器数值进行输 出。若#46 寄存器为其他值，则 对该寄存器数值不做判断，按照充电器原有逻辑进行输出。 |
| 45 | 快充充电电压请求值 | 0.01 | V | 若#46 寄存器为 0x0055，则充 电器根据此寄存器数值进行输 出电压。若#46 寄存器为其他 值，则对该寄存器数值不做判 断，按照充电器原有逻辑进行 输出。 |

| 46 | BMS 快充充电标志位 |  |  | 0x0055=允许快充，0x00AA=禁 止快充，若为其他值，则仍为 可以快充（兼容原来协议） 例 子 ： #46 寄 存 器 不为 0x00AA，也不为 0x0055，则充 电器按照原有快充逻辑进行充 电#46 寄 存 器 为 0x0055，则 充电器输出电流为#44，电压为#45 寄存器数值。#46 寄存器为 0x00AA，则充电器禁止快 充。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | 电池容量校准标志位 |  |  | 0x00AA：不校准容量 0x0055：容量放电校准 0x00A5：容量充电校准 0x005A：解除容量校准 其他值无效 |
| 52 | 放电电流请求值 | 0.01 | A | 若#51 寄存器为 0x0055 则充电 器根据此寄存器值进行逆向放 电（本寄存器值仅为建议值， 实际放电电流可根据充电器功 率和负载调整） 若寄存器#51 为其他值则不需 对此寄存器数值进行判断 |
| 53 | 485协议版本 |  |  | 高字节大版本，低字节小版本 如： 0x0501，即为V5.1版本 0x0502，即为V5.2版本 注意：此寄存器为0或者0xFFFF无效, 主版本取值范围0~99，子版本取值范围0~9 |
| 54~55 | BMS软件版本 |  |  | 十进制表示，非ASCII： Bit31~Bit24：BMS厂家代码 Bit23~Bit16：与软件命名规则和固件名中的“Sx.y.z”中的x对应的数值十进制，取值范围0~35； Bit15~Bit8：与软件命名规则和固件名中的“Sx.y.z”中的y对应的数值十进制，取值范围0~35； Bit7~Bit0：与软件命名规则和固件名中的“Sx.y.z”中的z对应的数值十进制，取值范围0~35； 示例： 软件命名规则和固件名中的“S1.1.A”对应该寄存器十进制的软件版本为 1.1.10 注意： BMS厂家代码详见附件表； Bit23~Bit0软件版本号，各厂家自定义； |
| 56~57 | BMS硬件版本 |  |  | 十进制表示，非ASCII： Bit31~Bit24：BMS厂家代码 Bit23~Bit16：与硬件件命名规则和固件名中的“Hx.y.z”中的x对应的数值十进制，取值范围0~35； Bit15~Bit8：硬件件命名规则和固件名中的“Hx.y.z”中的y对应的数值十进制，取值范围0~35； Bit7~Bit0：硬件件命名规则和固件名中的“Hx.y.z”中的z对应的数值十进制，取值范围0~35； 示例： 硬件命名规则和固件名中的“H1.1.A”对应该寄存器十进制的硬件版本为 1.1.10 注意： BMS厂家代码详见附件表； Bit23~Bit0硬件版本号，各厂家自定义； |
| 58 | BMS支持的功能 |  |  | Bit位表示，1表示支持，0表示不支持 Bit0:SOH校准功能 Bit1:BMS防盗功能 Bit2:换电柜升级BMS功能 Bit3~Bit15:预留默认0 注意： 为防止原此寄存器默认传输0xFFFF，在判断此寄存器有效时，需判断485协议版本高于V5.2 |

| 61 | 电池状态 |  |  | 0x00AA：移动 0x00AB：静止 0x00AC：浅休眠 0x00AD：深度休眠（BMS 上报 深度休眠后充电器允许在尝试激活 BMS） 0x00AE：深度休眠（BMS 上报 深度休眠后充电器不允许在尝 试激活 BMS） 其他值无效 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | BMS 控制状态 |  |  | 0x001A：放电状态 0x002A：充电状态 0x003A：负载在位状态 0x004A：充电在位状态 0x005A：空载状态 其他值无效 |
| 63 | 保留 |  |  |  |
| 70 | 秘钥操作码 |  |  | 设置电池 BMS 的状态（可读写） 0x01AA:柜内状态 0x02AB:柜外状态 |
| 71 | 秘钥（1） |  |  | #71~#78秘钥要求使用0X10功能码，一次性写入 |
| 72 | 秘钥（2） |  |  |  |
| 73 | 秘钥（3） |  |  |  |
| 74 | 秘钥（4） |  |  |  |
| 75 | 秘钥（5） |  |  |  |
| 76 | 秘钥（6） |  |  |  |
| 77 | 秘钥（7） |  |  |  |
| 78 | 秘钥（8） |  |  |  |
| 79 | 保留 |  |  |  |
| 80 | 电芯 21 电压 | 0.001 | V |  |
| 81 | 电芯 22 电压 | 0.001 | V |  |
| 82 | 电芯 23电压 | 0.001 | V |  |
| 83 | 电芯 24 电压 | 0.001 | V |  |
| 84 | 电芯 25 电压 | 0.001 | V |  |
| 85 | 电芯 26 电压 | 0.001 | V |  |
| 86 | 电芯 27 电压 | 0.001 | V |  |
| 87 | 电芯 28 电压 | 0.001 | V |  |
| 88 | 电芯 29 电压 | 0.001 | V |  |
| 89 | 电芯 30 电压 | 0.001 | V |  |
| 90 | 充电口最高温度 | 1 | °C | -127为未采集或无值 |
| 91 | 放电口最高温度 | 1 | °C | -127为未采集或无值 |

| 101 | BMS 深度休眠指令 |  |  | 设置 BMS 进入深度休眠， 当充电柜检测到水浸告警等紧 急状况时，则充电器向 BMS 下 发 0x0055 控制 BMS 进入深度 休眠 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 设备 ID (1) |  |  |  |
| 1001 | 设备 ID (2) |  |  |  |
| 1002 | 设备 ID (3) |  |  |  |
| 1003 | 设备 ID (4) |  |  |  |
| 1004 | 设备 ID (5) |  |  |  |
| 1005 | 设备 ID (6) |  |  |  |
| 1006 | 设备 ID (7) |  |  |  |
| 1007 | 设备 ID (8) |  |  |  |
| 1008 | 设备 ID (9) |  |  |  |
| 1009 | 设备 ID (10) |  |  |  |
| 1010 | 设备 ID (11) |  |  |  |
| 1011 | 设备 ID (12) |  |  |  |
| 1012 | 设备 ID (13) |  |  |  |
| 1013 | 设备 ID (14) |  |  |  |
| 1014 | 保留 |  |  |  |
| 1015 | 保留 |  |  |  |

2.3. 报文示例:以下示例的报文均为十六进制数

查询 BMS 的设备 ID：查询电池设备 ID 长度不同，查询的寄存器长度也需不同，遵循

MODBUS 协议。

查询 BMS 的 24 位电池设备 ID (一共 12 个寄存器，返回 24 Byte, 返回的数据内容格式应符 合 GBT 34014-2017)

换电柜发送：	01 03 03 E8 00 0C C5 BF

电池设备回复：01 03 18 42 54 31 30 36 30 30 32 30 30 34 54 54 4E 59 32 30 30

32 32 34 30 30 32 46 79

BMS 返回的设备 ID 为："BT106002004TTNY200224002"

| 42 | 54 | 31 | 30 | 36 | 30 | 30 | 32 | 30 | 30 | 34 | 54 | 54 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | T | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | T | T |
| 4E | 59 | 32 | 30 | 30 | 32 | 32 | 34 | 30 | 30 | 32 |  |  |
| N | Y | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 |  |  |

查询 BMS 的 28 位电池设备 ID (一共 14 个寄存器，返回 28 Byte, 返回的数据内容格式应符 合 GBT 34014-2017)

发送查询：	01 03 03 E8 00 0E 44 7E

电池设备回复：01 03 1C 42 54 31 30 36 30 30 32 30 30 34 4E 59 59 5A 54 54 48

44 32 30 30 32 32 34 30 30 32 7F 2E

BMS 返回的设备 ID 为："BT106002004NYYZTTHD200224002"

| 42 | 54 | 31 | 30 | 36 | 30 | 30 | 32 | 30 | 30 | 34 | 4E | 59 | 59 | 5A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | T | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | N | Y | Y | Z |
| 54 | 54 | 48 | 44 | 32 | 30 | 30 | 32 | 32 | 34 | 30 | 30 | 32 |  |  |
| T | T | H | D | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 |  |  |

查询模拟量

发送查询：	01 03 00 00 00 1E C5 C2

电池设备回复： 01 03 3C 19 FF 00 14 00 5A 06 5E 00 5A 00 00 00 1D 00 1C 00 1D 0C FD 0C FD 0C FA 0C FA 0C FA 0C FB 0C FE 0C FE 0C FE 0C FD 0C FB 0C FD

0C FD 0C FB 0C FB 0D 01 0D 03 0D 04 0D 03 0D 03 00 1D	8A 50

| 16 进制 | 10 进制 | 实际值 | 描述 | 地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 FF | 6654 | 66.54V | 电池包实际总电压 | 0 |
| 00 14 | 20 | 20 | 电芯数量，20、17 或其他数值 | 1 |
| 00 5A | 90 | 90% | 电量 SOC (0 ~ 100%) | 2 |
| 06 5E | 1630 | 16.30Ah | 剩余容量 (可能会少于设计容 量) | 3 |
| 00 5A | 90 | 90% | SOH (0 ~ 100%) | 4 |
| 00 00 | 0 | 0A | 充电电流 | 5 |
| 00 1D | 29 | 29°C | 环境温度 | 6 |
| 00 1C | 28 | 28°C | 电芯最低温度 | 7 |
| 00 1D | 29 | 29°C | 板卡温度（MOS 管温度） | 8 |
| 0C FD | 3325 | 3.325V | 电芯 1 电压 | 9 |
| 0C FD | 3325 | 3.325V | 电芯 2 电压 | 10 |
| 0C FA | 3322 | 3.322V | 电芯 3 电压 | 11 |
| 0C FA | 3322 | 3.322V | 电芯 4 电压 | 12 |
| 0C FA | 3322 | 3.322V | 电芯 5 电压 | 13 |
| 0C FB | 3323 | 3.323V | 电芯 6 电压 | 14 |
| 0C FE | 3326 | 3.326V | 电芯 7 电压 | 15 |
| 0C FE | 3326 | 3.326V | 电芯 8 电压 | 16 |
| 0C FE | 3326 | 3.326V | 电芯 9 电压 | 17 |
| 0C FD | 3325 | 3.325V | 电芯 10 电压 | 18 |
| 0C FB | 3323 | 3.323V | 电芯 11 电压 | 19 |
| 0C FD | 3325 | 3.325V | 电芯 12 电压 | 20 |
| 0C FD | 3325 | 3.325V | 电芯 13 电压 | 21 |
| 0C FB | 3323 | 3.323V | 电芯 14 电压 | 22 |

| 0C FB | 3323 | 3.323V | 电芯 15 电压 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0D 01 | 3329 | 3.329V | 电芯 16 电压 | 24 |
| 0D 03 | 3331 | 3.331V | 电芯 17 电压 | 25 |
| 0D 04 | 3332 | 3.332V | 电芯 18 电压 | 26 |
| 0D 03 | 3331 | 3.331V | 电芯 19 电压 | 27 |
| 0D 03 | 3331 | 3.331V | 电芯 20 电压 | 28 |
| 00 1D | 29 | 29°C | 电芯最高温度 |  |

查询开关量：

发送	01 01 00 00 00 34 3D DD

接收	01 01 07 12 08 49 80 10 04 09 69 F0

12 二进制：00010010

| 二进制位 | 二进制值 | 开关量值 | 描述 | 地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D0 | 0 | 否 | 正常 | 0 |
| D1 | 1 | 是 | 故障 | 1 |
| D2 | 0 | 否 | 充电过流 | 2 |
| D3 | 0 | 否 | 放电过流 | 3 |
| D4 | 1 | 是 | 短路保护 | 4 |
| D5 | 0 | 否 | 充电高温保护 | 5 |
| D6 | 0 | 否 | 放电高温保护 | 6 |
| D7 | 0 | 否 | 充电低温保护 | 7 |

08 二进制：00001000

| 二进制位 | 二进制值 | 开关量值 | 描述 | 地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D0 | 0 | 否 | 放电低温保护 | 8 |
| D1 | 0 | 否 | 充电 MOS 损坏 | 9 |
| D2 | 0 | 否 | 放电 MOS 损坏 | 10 |

| D3 | 1 | 是 | 内部通讯异常 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D4 | 0 | 否 | 过充电压保护 1 | 12 |
| D5 | 0 | 否 | 过充电压保护 2 | 13 |
| D6 | 0 | 否 | 过充电压保护 3 | 14 |
| D7 | 0 | 否 | 过充电压保护 4 | 15 |

49 二进制：01001001

| 二进制位 | 二进制值 | 开关量值 | 描述 | 地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D0 | 1 | 是 | 过充电压保护 5 | 16 |
| D1 | 0 | 否 | 过充电压保护 6 | 17 |
| D2 | 0 | 否 | 过充电压保护 7 | 18 |
| D3 | 1 | 是 | 过充电压保护 8 | 19 |
| D4 | 0 | 否 | 过充电压保护 9 | 20 |
| D5 | 0 | 否 | 过充电压保护 10 | 21 |
| D6 | 1 | 是 | 过充电压保护 11 | 22 |
| D7 | 0 | 否 | 过充电压保护 12 | 23 |

80 二进制：10000000

| 二进制位 | 二进制值 | 开关量值 | 描述 | 地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D0 | 0 | 否 | 过充电压保护 13 | 24 |
| D1 | 0 | 否 | 过充电压保护 14 | 25 |
| D2 | 0 | 否 | 过充电压保护 15 | 26 |
| D3 | 0 | 否 | 过充电压保护 16 | 27 |
| D4 | 0 | 否 | 过充电压保护 17 | 28 |
| D5 | 0 | 否 | 过充电压保护 18 | 29 |
| D6 | 0 | 否 | 过充电压保护 19 | 30 |
| D7 | 1 | 是 | 过充电压保护 20 | 31 |

10 二进制：00010000

| 二进制位 | 二进制值 | 开关量值 | 描述 | 地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| D0 | 0 | 否 | 过放电压保护 1 | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 0 | 否 | 过放电压保护 2 | 33 |
| D2 | 0 | 否 | 过放电压保护 3 | 34 |
| D3 | 0 | 否 | 过放电压保护 4 | 35 |
| D4 | 1 | 是 | 过放电压保护 5 | 36 |
| D5 | 0 | 否 | 过放电压保护 6 | 37 |
| D6 | 0 | 否 | 过放电压保护 7 | 38 |
| D7 | 0 | 否 | 过放电压保护 8 | 39 |

04 二进制：00000100

| 二进制位 | 二进制值 | 开关量值 | 描述 | 地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D0 | 0 | 否 | 过放电压保护 9 | 40 |
| D1 | 0 | 否 | 过放电压保护 10 | 41 |
| D2 | 1 | 是 | 过放电压保护 11 | 42 |
| D3 | 0 | 否 | 过放电压保护 12 | 43 |
| D4 | 0 | 否 | 过放电压保护 13 | 44 |
| D5 | 0 | 否 | 过放电压保护 14 | 45 |
| D6 | 0 | 否 | 过放电压保护 15 | 46 |
| D7 | 0 | 否 | 过放电压保护 16 | 47 |

09 二进制：00001001

| 二进制位 | 二进制值 | 开关量值 | 描述 | 地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D0 | 1 | 是 | 过放电压保护 17 | 48 |
| D1 | 0 | 否 | 过放电压保护 18 | 49 |
| D2 | 0 | 否 | 过放电压保护 19 | 50 |
| D3 | 1 | 是 | 过放电压保护 20 | 51 |
| D4 | 0 |  |  |  |
| D5 | 0 |  |  |  |
| D6 | 0 |  |  |  |
| D7 | 0 |  |  |  |

- MODBUS 通讯规约

3.1. 数据传送

	主站和装置间以串行方式连接，主站端以问答方式与保护测控装置通讯。每帧报文的长 度不超过 255 个字节。

	如果装置收到的主站报文的装置地址、报文类型、数据和校验码都正确，则应在 500ms

内以正常报文响应主站。

	如果装置收到的主站报文的装置地址或校验码不正确，则不回答。主站侧判超时后继续 后续的通讯。

	如果装置收到的报文的装置地址和校验码正确，但报文类型或数据内容不正确，则应在

500ms 内以异常报文回应主站。

	采用 RS485，1 位起始位 8 位数据位，无校验，1 位停止位，波特率 9600 (在 1200-57600

之间的值都可以)。

3.2. 数据格式

| 装置地址 | 功能码 | 数据区 | CRC 校验 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 个字节 | 1 个字节 | N 个字节 | 2 个字节(16 位循环冗余校验码) |

注：1 个字节由 8 位二进制组成，即 8 bits

3.2.1. 装置地址

装置地址是每次通讯信息帧的第一个字节，从 0 到 255。这个字节表明由用户设置为该地址 的装置将接收由主站发过来的此条信息，每个装置必须有一个唯一的地址，只有符合这个地 址的装置才能响应主站回送信息。当从机回送信息时，回送数据的第一个字节也是这个装置 的地址。

主站发送的数据当中的装置地址表明将要发送到哪个装置，装置返回的数据当中的装置地址 表明此数据来自何处。

3.2.2. 功能码

功能码是每次通讯的数据的第二个字节，MODBUS 通讯规约可以定义的功能码的范围为 1

到 127，凯信监控系统仅采用了其中一部分功能码：

| 功能码 (HEX) | 定义 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 读开关 | 读取一路或多路开关的状态 (遥信) |
| 03 | 读寄存器 | 读取一个或多个寄存器 (模拟量) 数据 (遥测) |
| 05 | 写单路开关 | 控制一路开关的分或合 (遥控) |
| 06 | 写单个寄存器 | 写入一个寄存器/模拟量数据 (遥调) |
| 0F | 写多路开关 | 控制多路开关的分或合 (对多路开关同时遥控) |
| 10 | 写多个寄存器 | 写入多个寄存器/模拟量数据 (对多个寄存器同时遥调) |

主站向装置发送的命令包含以上的功能码，装置回应主站的数据时：

如果主站发送的命令正确，可以返回正常的数据，装置回应的数据的功能码与主站发送 的功能码相同；

如果主站发送的命令错误，无法返回正常的数据，装置回应的数据的功能码等于主站发 送的功能码与 80H 取或，即功能码字节的最高位置 1，此时装置回应的数据区只有一个 字节的数据，即错误编码。

3.2.3. 装置对主站的正确和错误命令的回应

装置对主站的正确命令的回应：

| 装置地址 | 功能码 | 数据区 | CRC 校验 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 个字节 | 1 个字节 和主站下发命令的 功能码相同 | N 个字节 | 2 个字节(16 位循环冗余校验 码) |

装置对主站的错误命令的回应：

| 装置地址 | 功能码 | 数据区 | CRC 校验 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 个字节 | 1 个字节，最高位置 一 即 = 功能码 ¦ 0x80 | 1 个字节 错误编码 | 2 个字节(16 位循环冗余校验 码) |

错误编码：

| 编码 | 含义 |
| --- | --- |
| 1 | 无效的报文类型 |
| 2 | 无效的数据地址，包含数据长度越界 |
| 3 | 写入的数据值无效 |
| 6 | 装置忙 |
| 11 | 电池状态切换成功，但秘钥未更新 |

报文示例：

01 81 02 C1 91 收到的功能码为 01 的命令有错误(81)，错误码为 02：地址无效或长度越界

01 83 02 C0 F1  收到的功能码为 03 的命令有错误(83)，错误码为 02：地址无效或长度越界

01 85 03 02 91 收到的功能码为 05 的命令有错误(85)，错误码为 03：写入的数值无效

3.2.4. 数据区

数据区的内容以 Big Endian 形式储存，通讯时先发高位字节，后发低位字节。 数据区的内容根据不同的功能码有不同的规定，具体规定参见下面的功能码详细说明。

3.3. 功能码详细说明

3.3.1. 功能码 01：读开关 (遥信)

所有的开关都以二进制位进行编码，每个开关一位，一个字节可以容纳 8 个开关的状态，1 为合状态，0 为分状态。

开关的地址为位编码的，可以理解为地址为 0 的开关在数据区第 1 个字节的 D0 位，地址为 1 的开关在数据区的第 1 个字节的 D1 位，……地址为 7 的开关在数据区的第 1 个字节的 D7 位，地址为 8 的开关在数据区的第 2 个字节的 D0 位，地址为 X 的开关，在数据区第 X/8+1 个字节的 D[X%8]位。

主机发送的报文格式：

| 装置地址 | 1 个字节 | 装置地址 |
| --- | --- | --- |
| 功能码 | 1 个字节 | 01: 读开关状态 |
| 起始地址 | 2 个字节 | 从哪个地址的开关开始读取开关状态 (起始 bit 位) |
| 开关个数 | 2 个字节 | 读取几个开关的状态 (bits 数) |
| CRC 校验码 | 2 个字节 | 装置地址、功能码、起始地址、开关个数的 CRC 校验码 |

装置返回数据的报文格式：

| 装置地址 | 1 个字节 | 装置地址 |
| --- | --- | --- |
| 功能码 | 1 个字节 | 01: 读开关状态 |
| 数据字节数 N | 1 个字节 | 接下来有多少个字节的数据，每个字节包含 8 开关的状态 数据字节数 N= (开关个数+7)÷8 |
| 数据 | N 个字节 | 返回的第 1 个字节的 D0 位为第一个 (起始地址) 开关的状态； 返回的第 1 个字节的 D1 位为第二个 (起始地址+1) 开关的状态； …… 返回的第 N 个字节的 D0 位为第 8N-7 个 (起始地址+8N-8) 开关 的状态 返回的第 N 个字节的 D1 位为第 8N-6 个 (起始地址+8N-7) 开关 的状态 |

|  |  | …… |
| --- | --- | --- |
| CRC 校验码 | 2 个字节 | 装置地址、功能码、数据字节数、数据的 CRC 校验码 |

报文示例：

假设装置的地址为 2，开关状态如下：

| 地址 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 状态 | 分 | 合 | 分 | 分 | 分 | 合 | 合 | 分 | 分 | 分 | 分 | 合 | 分 | 合 | 分 | 合 |

查询地址从 4 到 8 的 5 个开关的状态：

主机发送的数据：02 01 00 04 00 05 BD FB

| 02 | 1 个字节 | 装置地址: 02 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 1 个字节 | 功能码 01: 读开关状态 |
| 00 04 | 2 个字节 | 起始地址: 0004，先发高位字节 00，后发低位字节 04 |
| 00 05 | 2 个字节 | 读取 0005 个开关的状态，先发高位字节 00，后发低位字节 05 |
| BD FB | 2 个字节 | 02 01 00 04 00 05 的 CRC 校验码 |

装置返回的数据：02 01 01 06 D1 CE

| 02 | 1 个 字节 | 装置地址 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1 个 字节 | 功能码 01: 读开关状态 |  |  |  |  |  |
| 01 | 1 个 字节 | 接下来有 1 个字节的数据，最多可表示 8 开关的状态 |  |  |  |  |  |
| 06 | 1 个 字节 | 由于只查询 5 个开关的状态，D0-D4: 开关状态，D5-D7 无意义 数据 06 用二进制表示等于 00000110 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 位 | 状态 | 开关地址 | 说明 |  |
|  |  |  | 0 | -- | -- | D7: 只查询 5 个开关的状态，D7 无意义 |  |
|  |  |  | 0 | -- | -- | D6: 只查询 5 个开关的状态，D6 无意义 |  |

|  |  |  | 0 | -- | -- | D5: 只查询 5 个开关的状态，D5 无意义 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | 分 | 8 | D4=0: 地址为 8 的开关状态为分 |  |
|  |  |  | 0 | 分 | 7 | D3=0: 地址为 7 的开关状态为分 |  |
|  |  |  | 1 | 合 | 6 | D2=1: 地址为 6 的开关状态为合 |  |
|  |  |  | 1 | 合 | 5 | D1=1: 地址为 5 的开关状态为合 |  |
|  |  |  | 0 | 分 | 4 | D0=0: 地址为 4 的开关状态为分 |  |
|  |  | 由于查询命令是从地址为 4 的开关开始查询的，所以返回的数据是从地 址为 4 的开关状态开始的，地址为 4、5、6、7、8 的开关状态分别为分、 合、合、分、分 |  |  |  |  |  |
| D1 CE | 2 个 字节 | 02 01 01 06 的 CRC 校验码 |  |  |  |  |  |

3.3.2. 功能码 03：读寄存器 (遥测)

每个寄存器都是两个字节 (16 位二进制数据)，高位字节在前，低位字节在后。每个寄存器 表示的数据范围为-32768 到 32767，负数用补码 (two's complement) 表示。 寄存器的地址编码，可以理解为地址为 0 的寄存器在数据区的第 1 个和第 2 个字节，地址为

1 的寄存器在数据区的第 3 个和第 4 个字节，地址为 2 的寄存器在数据区的第 5 个和第 6 个 字节……

主机发送的报文格式：

| 装置地址 | 1 个字节 | 装置地址 |
| --- | --- | --- |
| 功能码 | 1 个字节 | 03: 读寄存器 |
| 起始地址 | 2 个字节 | 从哪个地址的寄存器开始读取数据 |
| 寄存器个数 | 2 个字节 | 读取几个寄存器的数据 (字节数=寄存器个数×2) |
| CRC 校验码 | 2 个字节 | 装置地址、功能码、起始地址、寄存器个数的 CRC 校验码 |

装置返回数据的报文格式：

| 装置地址 | 1 个字节 | 装置地址 |
| --- | --- | --- |

| 功能码 | 1 个字节 | 03: 读寄存器 |
| --- | --- | --- |
| 数据字节数 N | 1 个字节 | 数据字节数 N=寄存器个数×2 |
| 寄存器数据 | N 个字节 | 寄存器个数=数据字节数÷2 返回的第一个字节和第二个字节是第一个 (起始地址) 的寄存器 数据 返回的第三个字节和第四个字节是第二个 (起始地址+1) 的寄存 器数据 …… |
| CRC 校验码 | 2 个字节 | 装置地址、功能码、数据字节数、寄存器数据的 CRC 校验码 |

报文示例：

假设装置的地址为 2，寄存器的数据如下：

| 地址 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据 | 500 | 1000 | -900 | 2000 | -10 | 800 | 300 | -1000 | 600 |

查询地址从 2 到 5 的 4 个寄存器的数据：

主机发送的数据：02 03 00 02 00 04 E5 FA

| 02 | 1 个字节 | 装置地址: 02 |
| --- | --- | --- |
| 03 | 1 个字节 | 功能码 03: 读寄存器 |
| 00 02 | 2 个字节 | 起始地址: 0002，先发高位字节 00，后发低位字节 02 |
| 00 04 | 2 个字节 | 读取 0004 个寄存器的数据，先发高位字节 00，后发低位字节 04 |
| E5 FA | 2 个字节 | 02 03 00 02 00 04 的 CRC 校验码 |

装置应答的数据：02 03 08 FC 7C 07 D0 FF F6 03 20 39 2E

| 02 | 1 个字节 | 装置地址: 02 |
| --- | --- | --- |
| 03 | 1 个字节 | 功能码 03: 读寄存器 |
| 08 | 1 个字节 | 接下来有 8 个字节，即 4 个寄存器的数据 |
| FC 7C 07 D0 | 8 个字节 | 因为查询命令是从地址 2 的寄存器开始查询的，返回的第一个寄 |

| FF F6 03 20 |  | 存器的数据就是地址为 2 的寄存器的数据： FC 7C: 地址为 2 的寄存器的数据 = 0xFC7C，即 -900 07 D0: 地址为 3 的寄存器的数据 = 0x07D0，即 2000 FF F6: 地址为 4 的寄存器的数据 = 0xFFF6，即 -10 03 20: 地址为 5 的寄存器的数据 = 0x0320，即 800 |
| --- | --- | --- |
| 39 2E | 2 个字节 | 02 03 08 FC 7C 07 D0 FF F6 03 20 的 CRC 校验码 |

3.3.3. 功能码 05：写单路开关 (遥控)

主机发送的报文格式：

| 装置地址 | 1 个字节 | 装置地址 |
| --- | --- | --- |
| 功能码 | 1 个字节 | 05: 写单路开关 |
| 开关的地址 | 2 个字节 | 对哪个地址的开关进行遥控 |
| 控制命令 | 2 个字节 | FF00 为合闸命令，0000 为分闸命令 |
| CRC 校验码 | 2 个字节 | 装置地址、功能码、开关的地址、控制命令的 CRC 校验码 |

装置返回数据的报文格式： 装置返回的报文与主机发送的报文完全相同。装置返回这个报文，说明装置接受了遥控命令， 开始执行命令，判断是否成功的执行完成了要以读开关的状态 (遥信) 等于控制的目标值为 准，即读出的开关状态等于写入的开关状态，认为遥控执行成功的完成了。

报文示例：

对地址为 1 的开关进行合闸：

主机发送的数据：02 05 00 01 FF 00 DD C9

装置应答的数据：02 05 00 01 FF 00 DD C9

| 02 | 1 个字节 | 装置地址: 02 |
| --- | --- | --- |
| 05 | 1 个字节 | 功能码 05: 写单路开关 |
| 00 01 | 2 个字节 | 开关的地址：0001，先发高位字节 00，后发低位字节 01 |
| FF 00 | 2 个字节 | 开关合闸命令：0xFF00 |
| DD C9 | 2 个字节 | 02 05 00 01 FF 00 的 CRC 校验码 |

对地址为 1 的开关进行分闸：

主机发送的数据：02 05 00 01 00 00 9C 39

装置应答的数据：02 05 00 01 00 00 9C 39

| 02 | 1 个字节 | 装置地址: 02 |
| --- | --- | --- |

| 05 | 1 个字节 | 功能码 05: 写单路开关 |
| --- | --- | --- |
| 00 01 | 2 个字节 | 开关的地址：0001，先发高位字节 00，后发低位字节 01 |
| 00 00 | 2 个字节 | 开关分闸命令：0x0000 |
| 9C 39 | 2 个字节 | 02 05 00 01 00 00 的 CRC 校验码 |

3.3.4. 功能码 06：写单个寄存器 (遥调)

主机发送的报文格式：

| 装置地址 | 1 个字节 | 装置地址 |
| --- | --- | --- |
| 功能码 | 1 个字节 | 06: 写单个寄存器 |
| 寄存器地址 | 2 个字节 | 把数据写入哪个寄存器 |
| 写入的数据 | 2 个字节 | 写入寄存器的数据 |
| CRC 校验码 | 2 个字节 | 装置地址、功能码、寄存器地址、写入的数据的 CRC 校验码 |

装置返回数据的报文格式： 装置返回的报文与主机发送的报文完全相同。装置返回这个报文，说明装置接受了写入寄存 器的命令，开始执行命令，判断是否成功的执行完成了写入数据，要以读寄存器 (遥测) 的 数据等于写入的值为准，即读出的寄存器数据等于写入的寄存器数据，认为写入 (遥调) 执 行成功的完成了。

报文示例：

把数据-300 写入地址为 4 的寄存器： 主机发送的数据：02 06 00 04 FE D4 88 07

装置应答的数据：02 06 00 04 FE D4 88 07

| 02 | 1 个字节 | 装置地址: 02 |
| --- | --- | --- |
| 06 | 1 个字节 | 功能码 06: 写单个寄存器 |
| 00 04 | 2 个字节 | 寄存器地址：0004，先发高位字节 00，后发低位字节 04 |
| FE D4 | 2 个字节 | 写入寄存器的数据 -300 的补码为 0xFED4，先发高位字节 FE， 后发低位字节 D4 |
| 88 07 | 2 个字节 | 02 06 00 04 FE D4 的 CRC 校验码 |

3.3.5. 功能码 0F：写多路开关 (对多路开关同时进行遥控)

主机发送的报文格式：

| 装置地址 | 1 个字节 | 装置地址 |
| --- | --- | --- |
| 功能码 | 1 个字节 | 0F: 写多路开关 |
| 起始地址 | 2 个字节 | 从哪个地址的开关开始进行遥控 |
| 开关个数 | 2 个字节 | 对几个开关进行遥控 |
| 数据字节数 N | 1 个字节 | 写入开关的数据的字节数，即接下来的遥控命令的字节数 数据字节数 N= (开关个数+7)÷8 |
| 写入的数据 | N 个字节 | 写入的第 1 个字节的 D0 位为第一个 (起始地址) 开关的状态； 写入的第 1 个字节的 D1 位为第二个 (起始地址+1) 开关的状态； …… 写入的第 2 个字节的 D0 位为第九个 (起始地址+8) 开关的状态 …… |
| CRC 校验码 | 2 个字节 | 装置地址、功能码、起始地址、开关个数、字节数、数据的 CRC 校验码 |

装置返回数据的报文格式：

| 装置地址 | 1 个字节 | 装置地址 |
| --- | --- | --- |
| 功能码 | 1 个字节 | 0F: 写多路开关 |
| 起始地址 | 2 个字节 | 从哪个地址的开关开始进行遥控 |
| 开关个数 | 2 个字节 | 对几个开关进行遥控 |
| CRC 校验码 | 2 个字节 | 装置地址、功能码、起始地址、开关个数的 CRC 校验码 |

装置返回这个报文，说明装置接受了遥控命令，开始执行命令，判断是否成功的执行完成了 要以读开关的状态 (遥信) 等于控制的目标值为准，即读出的开关状态等于写入的开关状态， 认为遥控执行成功的完成了。

| 位 | 状态 | 开关地址 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | -- | -- | D7: 只写入 3 个开关的状态，D7 无意义 |
| 0 | -- | -- | D6: 只写入 3 个开关的状态，D6 无意义 |
| 0 | -- | -- | D5: 只写入 3 个开关的状态，D5 无意义 |
| 0 | -- | -- | D4: 只写入 3 个开关的状态，D4 无意义 |
| 0 | -- | -- | D3: 只写入 3 个开关的状态，D3 无意义 |
| 1 | 合 | 3 | D2=1: 地址为 3 的开关状态为合 |
| 0 | 分 | 2 | D1=0: 地址为 2 的开关状态为分 |
| 1 | 合 | 1 | D0=1: 地址为 1 的开关状态为合 |

报文示例：

对地址为 1 的开关进行合闸、对地址为 2 的开关进行分闸、对地址为 3 的开关进行合闸：

主机发送的数据：02 0F 00 01 00 03 01 05 32 81

| 02 | 1 个 字节 | 装置地址: 02 |
| --- | --- | --- |
| 0F | 1 个 字节 | 功能码 0F: 写单路开关 |
| 00 01 | 2 个 字节 | 起始地址：0001，先发高位字节 00，后发低位字节 01 |
| 00 03 | 2 个 字节 | 对 3 个开关进行遥控，先发高位字节 00，后发低位字节 03 |
| 01 | 1 个 字节 | 数据的字节数：1 个字节，最多能表示 8 个开关的状态 |
| 05 | 1 个 字节 | 由于写入 3 个开关的状态，D0-D2: 开关状态，D3-D7 无意义 数据 05 用二进制表示等于 00000101 由于查询命令是从地址为 1 的开关开始查询的，所以写入的数据是从地 址为 1 的开关状态开始的，地址为 1、2、3 的开关状态分别为合、分、 合 |
| 32 81 | 2 个 字节 | 02 0F 00 01 00 03 01 05 的 CRC 校验码 |

装置应答的数据：02 0F 00 01 00 03 44 39

| 02 | 1 个字节 | 装置地址: 02 |
| --- | --- | --- |
| 0F | 1 个字节 | 功能码 0F: 写单路开关 |
| 00 01 | 2 个字节 | 起始地址：0001，先发高位字节 00，后发低位字节 01 |
| 00 03 | 2 个字节 | 对 3 个开关进行遥控，先发高位字节 00，后发低位字节 03 |
| 44 39 | 1 个字节 | 02 0F 00 01 00 03 的 CRC 校验码 |

3.3.6. 功能码 10：写多个寄存器 (对多个寄存器同时进行遥调)

主机发送的报文格式：

| 装置地址 | 1 个字节 | 装置地址 |
| --- | --- | --- |
| 功能码 | 1 个字节 | 10: 写多个寄存器 |
| 起始地址 | 2 个字节 | 从哪个地址的寄存器开始写入 |
| 寄存器个数 | 2 个字节 | 对几个寄存器进行写入 |
| 数据字节数 N | 1 个字节 | 写入寄存器的数据的字节数，即接下来的遥调命令的字节数 数据字节数 N=寄存器个数×2 |
| 写入的数据 | N 个字节 | 写入的第一个字节和第二个字节是第一个 (起始地址) 的寄存器 数据 写入的第三个字节和第四个字节是第二个 (起始地址+1) 的寄存 器数据 …… |
| CRC 校验码 | 2 个字节 | 装置地址、功能码、起始地址、寄存器个数、字节数、数据 CRC 校验码 |

装置返回数据的报文格式：

| 装置地址 | 1 个字节 | 装置地址 |
| --- | --- | --- |
| 功能码 | 1 个字节 | 10: 写多个寄存器 |
| 起始地址 | 2 个字节 | 从哪个地址的寄存器开始写入 |
| 寄存器个数 | 2 个字节 | 对几个寄存器进行写入 |
| CRC 校验码 | 2 个字节 | 装置地址、功能码、起始地址、寄存器个数的 CRC 校验码 |

装置返回这个报文，说明装置接受了遥调命令，开始执行命令，判断是否成功的执行完成了 要以读寄存器的数据 (遥测) 等于遥调的目标值为准，即读出的寄存器的数据等于写入寄存 器的数据，认为遥调执行成功的完成了。

报文示例：

把数据 400 写入地址为 2 的寄存器，把-500 写入地址为 3 的寄存器，把 700 写入地址为 4

的寄存器：

主机发送的数据：02 10 00 02 00 03 06 01 90 FE 0C 02 BC 72 7F

| 02 | 1 个字节 | 装置地址: 02 |
| --- | --- | --- |
| 10 | 1 个字节 | 功能码 10: 写多个寄存器 |
| 00 02 | 2 个字节 | 起始地址：0002，先发高位字节 00，后发低位字节 02 |
| 00 03 | 2 个字节 | 写入 3 个寄存器的数据 |
| 06 | 1 个字节 | 数据的字节数：6 个字节，包括 3 个寄存器的数据 |
| - 01 90 FE 0C 02 BC | 6 个字节 | 因为写入命令是从地址 2 的寄存器开始查询的，写入的第一个寄 存器的数据就是地址为 2 的寄存器的数据： 01 90: 地址为 2 的寄存器的数据 = 0x0190，即 400 FE 0C: 地址为 3 的寄存器的数据 = 0xFE0C，即 -500 02 BC 地址为 4 的寄存器的数据 = 0x02BC，即 700 |
| 72 7F | 2 个字节 | 02 10 00 02 00 03 06 01 90 FE 0C 02 BC 的 CRC 校验码 |

装置应答的数据：02 10 00 02 00 03 21 FB

| 02 | 1 个字节 | 装置地址: 02 |
| --- | --- | --- |
| 10 | 1 个字节 | 功能码 10: 写多个寄存器 |
| 00 02 | 2 个字节 | 起始地址：0002，先发高位字节 00，后发低位字节 02 |
| 00 03 | 2 个字节 | 写入 3 个寄存器的数据 |
| 21 FB | 2 个字节 | 02 10 00 02 00 03 的 CRC 校验码 |

3.4. CRC16 计算方法

3.4.1. 算法说明

	预置 1 个 16 位的寄存器为十六进制的 FFFF（即全为 1）；称此寄存器为 CRC 寄存器。

	把第一个 8 位二进制数据（即通讯信息帧的第一个字节）与 16 位的 CRC 寄存器的低 8

位相异或，把结果存放在 CRC 寄存器。

	把 CRC 寄存器的内容右移一位（朝低位）用 0 填补最高位，并检查右移后的移出位。

	如果移出位为 0：重复第 3 步（再次右移 1 位）；如果移出位为 1：CRC 寄存器与多项 式 A001（1010 0000 0000 0001）进行异或。

	重复步骤 3 和 4，直到右移 8 次，这样整个 8 位数据全部进行了处理。

	重复步骤 2 到步骤 5，进行通讯信息帧下一个字节的处理。

	将通讯信息帧的所有字节按上述步骤计算完成后，得到 16 位 CRC 寄存器的高，低字节 交换。

	最后得到的 CRC 寄存器内容即为：CRC 码。

3.4.2. MODBUS CRC 校验码的 C 语言源程序

unsigned short ModBusCRC16(const void *s, int n)

{

unsigned short c = 0xffff; for(int k=0; k<n; k++)

{

unsigned short b=(((unsigned char *)s)[k]); for(char i=0; i<8; i++)

{

c = ((b^c)&1) ? (c>>1)^0xA001 : (c>>1); b>>=1;

}

}

return (c<<8)|(c>>8);

}

注：以平台最后的定义要求为最终要求

附件.换电柜升级协议

第一步：握手

换电柜->BMS

| 序号 | 属性 |  | 说明 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地址 |  | 0x01 | 1 |  |
| 2 | 功能码 |  | 0x70 | 1 |  |
| 3 | 数据区 | 固件大小 |  | 4 | 实际固件大小 |
|  |  | 厂家名称 |  | 4 | ASCII，取自升级文件名，如“TTNY” |
| 5 |  | 软件版本 |  | 4 | 十进制表示，非ASCII： Bit31~Bit24：BMS厂家代码 Bit23~Bit16：与软件命名规则和固件名中的“Sx.y.z”中的x对应的数值十进制，取值范围0~35； Bit15~Bit8：与软件命名规则和固件名中的“Sx.y.z”中的y对应的数值十进制，取值范围0~35； Bit7~Bit0：与软件命名规则和固件名中的“Sx.y.z”中的z对应的数值十进制，取值范围0~35； 示例： 软件命名规则和固件名中的“S1.1.A”对应该寄存器十进制的软件版本为 1.1.10 注意： BMS厂家代码详见附件表； Bit23~Bit0软件版本号，各厂家自定义； |
| 6 |  | 硬件版本 |  | 4 | 十进制表示，非ASCII： Bit31~Bit24：BMS厂家代码 Bit23~Bit16：与硬件件命名规则和固件名中的“Hx.y.z”中的x对应的数值十进制，取值范围0~35； Bit15~Bit8：硬件件命名规则和固件名中的“Hx.y.z”中的y对应的数值十进制，取值范围0~35； Bit7~Bit0：硬件件命名规则和固件名中的“Hx.y.z”中的z对应的数值十进制，取值范围0~35； 示例： 硬件命名规则和固件名中的“H1.1.A”对应该寄存器十进制的硬件版本为 1.1.10 注意： BMS厂家代码详见附件表； Bit23~Bit0硬件件版本号，各厂家自定义 |
| 7 |  | 固件校验 |  | 16 | 固件整包MD5校验 |
| 8 | CRC校验码 |  |  | 2 |  |

BMS->换电柜

| 序号 | 属性 |  | 说明 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地址 |  | 0x01 | 1 |  |
| 2 | 功能码 |  | 0x70 | 1 |  |
| 3 | 数据区 | RTN |  | 1 | 0成功 1固件过大 2厂家不匹配 3 版本号错误 |
| 4 | CRC校验码 |  |  | 2 |  |

第二步：固件传输

换电柜->BMS

| 序号 | 属性 |  | 说明 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地址 |  | 0x01 | 1 |  |
| 2 | 功能码 |  | 0x71 | 1 |  |
| 3 | 数据区 | 包序号 |  | 2 | 从1开始 |
| 4 |  | 包数据 |  | 128 | 固定128字节，不足补0xFF |
| 5 | CRC校验码 |  |  | 2 |  |

BMS->换电柜

| 序号 | 属性 |  | 说明 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地址 |  | 0x01 | 1 |  |
| 2 | 功能码 |  | 0x71 | 1 |  |
| 3 | 数据区 | RTN |  | 1 | 0 成功 - 1 包序号错误 - 2 包长度错误 3 固件写失败 |
| 4 | CRC校验码 |  |  | 2 |  |

第三步：固件传输结果

换电柜->BMS

| 序号 | 属性 |  | 说明 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地址 |  | 0x01 | 1 |  |
| 2 | 功能码 |  | 0x72 | 1 |  |
|  | - 数据 | 预留数据1 |  | 2 |  |
|  |  | 预留数据2 |  | 2 |  |
| 3 | CRC校验码 |  |  | 2 |  |

BMS->换电柜

| 序号 | 属性 |  | 说明 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地址 |  | 0x01 | 1 |  |
| 2 | 功能码 |  | 0x72 | 1 |  |
| 3 | 数据区 | RTN |  | 1 | 0成功 1 失败 |
| 4 | CRC校验码 |  |  | 2 |  |

换电柜升级参考：
1.BMS厂制作升级bin文件，bin文件以“换电代系_BMS厂家_硬件版本_软件版本.bin”命名；

HDx.y_BMS_TTNY_Hxyz_Sxyz.bin

HDx.y：电池代系

BMS：表示是BMS升级固件

TTNY：BMS厂家，铁塔能源

Hxyz：H表示硬件，xyz为实际的硬件版本号;

Sxyz：S表示软件，xyz为实际的软件版本号;

注意：

x,y,z取值为ASCII码的0~9和A~Z(注意必须大写），其中ASCII的0~9对应数值的0~9，ASCII的A~Z(注意必须大写）对应数值的10~35,即：

HD5.0:第5代电池。

HABC:硬件版本为10.11.12（此数值版本与#56~#57中的硬件版本对应）。

S12Z:软件版本为1.2.35（此数值版本与#54~#55中的软件版本对应）。

- 后台和换电柜通过固件文件名识别所需的信息，当换电柜查询BMS的信息与文件名信息项匹配时，进行下发升级。

- 需要同时满足以下条件，才允许对BMS进行升级：

- 固件名中的电池代系必须与通信协议中#40寄存器进行校对；

- 校对规则：固件名中电池代系“HDx.y”，其中x对应的数值，必须与#40寄存器中相同，否则固件不匹配，不允许升级。

- 固件名中的BMS厂家必须与通信协议中#54~#55和#56~#57中的硬件版本进行校对；

- 校对规则：固件名中的BMS厂家“TTNY”，对应代码0，必须与#54~#55和#56~57的厂家代码对应的值相同，否则固件不匹配，不允许升级。

- 固件名中的硬件版本必须与通信协议中#56~#57中的硬件版本进行校对；

- 校对规则：固件名中的硬件版本“Hxyz”的x.y.z前2位对应的数值版本，必须与#56~#57的硬件版本对应的前两2位值相同，否则不允许升级。

- 固件名中的软件版本必须与通信协议中#54~#55中的软件版本进行校对；

- 校对规则：固件名中的软件版本“Sxyz”的x.y.z前2位对应的数值版本，必须与#54~#55的软件版本对应的前两2位值相同，否则不允许升级。升级z增大，降版本z减小。

- 换电柜升级需注意：

- ①升级过程BMS响应错误之后，当次升级失败，需重新开始升级；

- ②升级单帧指令超时时间为500mS；

- ③换电柜在固件包下发成功后，每隔30秒查询BMS软件版本，查询超时时间最长为2分钟。查询到的BMS版本需与下发的固件包版本进行比对，以判断BMS是否真正完成升级

- ④升级BMS过程建议换电柜禁止输出给BMS充电。

- 附件.BMS厂家代码对应表（0~255）

| - 代码 | - 英文简称 | - 对应的BMS厂家 |
| --- | --- | --- |
| - 0 | - TTNY | - 铁塔能源 |
| - 1 | - SZTB | - 深圳拓邦 |
| - 2 | - SZTP | - 深圳天邦达 |
| - 3 | - SZHL | - 深圳海雷 |
| - 4 | - NDDY | - 南都电源 |