1、主控板设置充电电源运行参数(基站反向备电设置反向输出电压)

EXTID: 0x082Bxx10 ，DCL:8 ，xx：0x80~0xAC

| 序号 | 内容 | 字节数 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运行模式 | 1字节 | 0x00：自动运行 0x01：充电运行 0x02：放电运行 0x03：休眠 0x04：关机 0xff: 不设置 |
| 2 | 备电模式 | 1字节 | 0x00：禁止备电模式 0x01：使能备电模式 0xff: 不设置 |
| 3 | 充电电压 | 2字节 | 充电单元设定电压*100 0x7fff: 不设置（普通备电时填0x7fff，基站反向供电时填反向输出电压值，值为负值，代表反向输出电压设置，值为正值代表充电电压） |
| 4 | 充电电流 | 2字节 | 充电单元设定电流*100 0x7fff: 不设置注:在自动运行 模式下 自动充电充电电流系数0.1:0x7F01自动充电充电电流系数0.2:0x7F02自动充电充电电流系数0.3:0x7F03自动充电充电电流系数0.4:0x7F04自动充电充电电流系数0.5:0x7F05自动充电充电电流系数0.6: 0x7F06自动充电充电电流系数0.7: 0x7F07自动充电充电电流系数0.8: 0x7F08自动充电充电电流系数0.9: 0x7F09自动充电充电电流系数 1.0:0x7F0A |
| 5 | 电池类型 | 1字节 | 0x00：自动判断 0x01：磷酸铁锂 0x02：锰锂电池 0x03：钛酸锂电池 0x04：钠离子电池 0xff：不设置 |
| 6 | 交流异常 | 1字节 | 0x00：交流正常 0x01：交流异常 0xff：不设置 |

      - 2、光伏关机

调整适配器的输出电压，主控主动下发，EXTID: 0x0857xx10，xx：0xEF~0xFE

| 序号 | 内容 | 字节数 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 适配器最大输出电压临时值 | 2 字节 | 默认值：55.8V，分辨率: 0.1V ，正常设置物理量范围：45~60V 值0为时，关闭输出 |
| 2 | 预留 | 6 字节 |  |

适配器应答，EXTID: 0x085710xx，xx：0xEF~0xFE

| 序号 | 内容 | 字节数 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 适配器最大输出电压临时值 | 2 字节 | 默认值：55.8V，分辨率: 0.1V 物理量范围：45~60V 值0为时，关闭输出 |
| 2 | 预留 | 6 字节 |  |