铁塔5.0软件策略

当最大允许充电功率＞单路充电电源的输出功率时，须进行并机充电。具体交互流程如下：

（说明：并机后，有2个充电回路的端口称为：合并路；而无充电回路的端口称为：悬空路）

step1：

检查合并路电源是否处于充电状态。如果非充电状态，发送并机指令无效。

step2：

主控向充电电源的合并路下发并机充电指令：082Bxx10 06 FF FF 7F FF 7F FF xx

- 并机指令不应该包含电压设置值，如果需要设置充电电压，需要另外使用01充电运行指令。

- 并机指令不覆盖被控运行或自动运行的状态（即不改变原有00 和01指令的结果）

- xx为悬空路通信地址0x80~0xAC

- 最多下发3次，每次等待时间10s。

- 当合并路与悬空路状态同时显示并机运行08时，表示并机成功。

Step3：

主控向合并路发送并机电流0x0832xx10。非并机状态下，电流指令最大值25A，并机状态下，电流指令最大30A（或35A）。

停止并机：

- 在并机状态下

- 向合并路发送自动运行00或充电指令01，不改变并机状态，只改变合并路的被控/自动运行模式。

- 向合并路发送停机指令，可取消并机状态，合并路受控停机，悬空路进入自动运行状态。

- 向悬空路发送自动运行指令，可取消并机状态，悬空路进入自动运行模式。合并路仅取消并机运行，其他不变。

- 向悬空路发送停机指令，可取消旁路状态，悬空路进入停机状态。合并路仅取消并机运行，其他不变。

- 向悬空路发送充电指令无效。

- 对于仅取消并机运行的操作，优先选择向悬空路发送自动运行指令。